Основные технические характеристики котла модельного ряда ПК приведены в таблице

| ПАРАМЕТР | Ед. изм. | Модель котла |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПК-100 | ПК-150 | ПК-250 | ПК-300 | ПК-500 | ПК-600 | ПК-800 | ПК-900 | ПК-1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Тепловая мощность | кВт | 75 | 98 | 150 | 230 | 330 | 400 | 550 | 630 | 710 |
| Паропроизводительность | Кг/ч | 100 | 150 | 250 | 300 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 |
| Давление пара | МПа | Не более 1,0 | Не более 1.0 |
| Т пара, | оС | Не более 185 | Не более 185 |
| Эффективность (КПД) | % | 91 |
| Поверхность нагрева | м2 | 3,11 | 3,08 | 4,74 | 5,88 | 10,8 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| Топочная камера сгорания | вид | Закрытая (газоплотная) |
| Объем воды в котле | л | 101,3 | 174 | 182,7 | 198,1 | 210 | 310 | 390 | 420 | 490 | 760 |
| Вид топлива |  | природный газ (LNG) и сжиженный газ (LPG) (пропан-бутан) \ дизельное легкое |
| Давление газа перед горелкой LNG | мм.в.ст | 200 |
| Давление газа перед горелкой LPG | мм.в.ст | 280 |
| Минимальное давление газа перед горелкой | мм.в.ст | 150 |

| Температура дымовых газов (ном./макс) | оС | 218/222 | 210/219 | 210/219 | 225/228 | 228/232 | 232/236 | 232/236 | 232/236 | 232/236 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество уходящих дымовых газов | м3/ч | 112 | 262 | 307 | 410 | 700 | 850 | 1100 | 1200 | 1800 |
| CO (макс) | % / ppm | 0,01/100 |
| CO2 (ном./макс) | % | 12/12,3 | 10,5/10,7 | 10,7/10,8 | 10,9/11,1 | 12,2/12,3 | 12,3/12,5 | 12,3/12,5 | 12,3/12,5 | 12,3/12,5 |
| O2 (ном./макс) | % | 4,1/4,3 | 4,3/4,7 | 4,2/4,3 | 3,9/4,1 | 4,0/4,1 | 3,8/4,0 | 3,8/4,0 | 3,8/4,0 | 3,8/4,0 |
| Максимально допустимая шумовая нагрузка | dB | 70 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Мощность эл. двигателя вентилятора горелки | Вт | 150 | 250 | 250 | 400 | 600 | 1100 | 1400 |
| Диаметр подв. газ | мм | 15 | 20-25 | 25-40 | 40 | 50 |
| Диаметр подв. водопровода | мм | 15 |
| Диаметр газохода | мм | 145 | 195 | 318 |
| Диаметр паропровода | мм | резьба 50 мм (2“) | фланец 50/6 | фланец 80/6 | фланец 100/6 |
| Электропитание | В / Гц | 220/50 | 380/50 |
| Номинальная потребляемая эл. мощность | Вт | 800 | 900 | 900 | 1050 | 1100 | 2000 | 2300 |
| Расчетный срок службы | лет | 8 |
| Масса | кг | 570 | 600 | 650 | 660 | 750 | 950 | 1100 | 1400 | 1600 |